## ACSR
Código | Calibre Kcmil | Diámetro (mm) |  |  |  | RMG | Peso Aproximado (kg/km) |  |  | Carga de Rotura | Resistencia Eléctrica (Ω/km) |  | Capacidad de corriente
|  | Acero | Al | Núcleo | Total | mm | Al | Acero | Total | kg-f | DC a 20°C(1) | AC a 75°C | In A | CC kA
Codigo | Calibre | Diam_Acero | Diam_Al | Diam_Nu | Diam_Tot | RMG | Peso_Al | Peso_Acero | Peso_Tot | Carga_rot | R_dc_20 | R_ac_75 | In | CC
Petrel | 101.8 | 2.34 | 2.34 | 7.02 | 11.7 | 4.54 | 143.4 | 235 | 378 | 4697 | 0.516 | 0.824 | 234 | 7.7
Minorca | 110.8 | 2.44 | 2.44 | 7.32 | 12.2 | 4.73 | 156 | 255.8 | 412 | 5112 | 0.474 | 0.772 | 244 | 8.4
Legthorn | 134.6 | 2.69 | 2.69 | 8.07 | 13.45 | 5.22 | 189.6 | 310.8 | 500 | 6165 | 0.39 | 0.669 | 269 | 10.2
Guinea | 159 | 2.92 | 2.92 | 8.77 | 14.62 | 5.67 | 223.9 | 367.1 | 591 | 7255 | 0.33 | 0.595 | 291 | 12.1
Dotterel | 176.9 | 3.08 | 3.08 | 9.25 | 15.42 | 5.98 | 249.1 | 408.4 | 658 | 7865 | 0.297 | 0.554 | 306 | 13.5
Dorking | 190.8 | 3.2 | 3.2 | 9.61 | 16.01 | 6.21 | 268.7 | 440.5 | 709 | 8483 | 0.275 | 0.527 | 317 | 14.5
Brahma | 203.2 | 2.48 | 2.86 | 12.41 | 18.13 | 7.43 | 285.5 | 719.2 | 1005 | 12887 | 0.247 | 0.568 | 315 | 15.5
Cochin | 211.3 | 3.37 | 3.37 | 10.11 | 16.85 | 6.54 | 297.6 | 487.9 | 785 | 9394 | 0.249 | 0.494 | 332 | 16.1
Partridge | 266.8 | 2 | 2.57 | 6 | 16.29 | 6.62 | 374.8 | 171.9 | 547 | 5120 | 0.209 | 0.255 | 458 | 20.3
Waxwing | 266.8 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 15.46 | 6 | 374.8 | 58.4 | 433 | 3122 | 0.212 | 0.259 | 448 | 20.3
Ostrich | 300 | 2.12 | 2.73 | 6.36 | 17.28 | 7.01 | 421.5 | 193.3 | 615 | 5757 | 0.185 | 0.226 | 493 | 22.8
Piper | 300 | 2.54 | 2.54 | 7.62 | 17.78 | 7.34 | 423.5 | 277.1 | 701 | 7013 | 0.184 | 0.225 | 498 | 22.8
Linnet | 336.4 | 2.25 | 2.89 | 6.74 | 18.3 | 7.43 | 472.6 | 216.7 | 689 | 6400 | 0.165 | 0.202 | 530 | 25.6
Merlin | 336.4 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 17.36 | 6.74 | 472.6 | 73.7 | 546 | 3937 | 0.168 | 0.205 | 519 | 25.6
Oriole | 336.4 | 2.69 | 2.69 | 8.07 | 18.83 | 7.78 | 474.9 | 310.7 | 786 | 7864 | 0.164 | 0.201 | 536 | 25.6
Ibis | 397.5 | 2.44 | 3.14 | 7.33 | 19.89 | 8.07 | 558.5 | 256.1 | 815 | 7386 | 0.14 | 0.171 | 589 | 30.2
Brant | 397.5 | 2.18 | 3.27 | 6.54 | 19.61 | 7.87 | 558.5 | 203.9 | 762 | 6641 | 0.141 | 0.172 | 585 | 30.2
Chicadee | 397.5 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 18.87 | 7.32 | 558.5 | 87.1 | 646 | 4511 | 0.142 | 0.174 | 576 | 30.2
Lark | 397.5 | 2.92 | 2.92 | 8.77 | 20.47 | 8.45 | 561.2 | 367.1 | 928 | 9227 | 0.138 | 0.17 | 595 | 30.2
Hawk | 477 | 2.67 | 3.44 | 8.02 | 21.79 | 8.85 | 670.1 | 307.3 | 977 | 8863 | 0.117 | 0.142 | 661 | 36.3
Flicker | 477 | 2.39 | 3.58 | 7.16 | 21.49 | 8.63 | 670.1 | 244.7 | 915 | 7784 | 0.117 | 0.143 | 657 | 36.3
Pelican | 477 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 20.67 | 8.02 | 670.1 | 104.5 | 775 | 5334 | 0.118 | 0.145 | 646 | 36.3
Hen | 477 | 3.2 | 3.2 | 9.61 | 22.42 | 9.26 | 673.4 | 440.5 | 1114 | 10803 | 0.116 | 0.142 | 668 | 36.3
Dove | 556.5 | 2.89 | 3.72 | 8.67 | 23.53 | 9.55 | 781.8 | 358.5 | 1140 | 10248 | 0.1 | 0.122 | 728 | 42.3
Parakeet | 556.5 | 2.58 | 3.87 | 7.74 | 23.21 | 9.32 | 781.8 | 285.5 | 1067 | 8989 | 0.1 | 0.123 | 724 | 42.3
Osprey | 556.5 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 22.33 | 8.66 | 781.8 | 121.9 | 904 | 6223 | 0.102 | 0.124 | 712 | 42.3
Eagle | 556.5 | 3.46 | 3.46 | 10.38 | 24.22 | 10 | 785.6 | 513.9 | 1300 | 12603 | 0.0994 | 0.121 | 736 | 42.3
Squab | 605 | 3.01 | 3.87 | 9.04 | 24.54 | 9.96 | 850 | 389.7 | 1240 | 11041 | 0.0919 | 0.112 | 767 | 46
Peacock | 605 | 2.69 | 4.03 | 8.07 | 24.2 | 9.71 | 850 | 310.4 | 1160 | 9773 | 0.0924 | 0.113 | 763 | 46
Wood Duck | 605 | 3.61 | 3.61 | 10.82 | 25.25 | 10.43 | 854.1 | 558.7 | 1413 | 13118 | 0.0914 | 0.112 | 776 | 46
Grosbeack | 636 | 3.09 | 3.97 | 9.27 | 25.16 | 10.21 | 893.5 | 409.7 | 1303 | 11429 | 0.0875 | 0.107 | 792 | 48.4
Rook | 636 | 2.76 | 4.13 | 8.27 | 24.81 | 9.96 | 893.5 | 326.3 | 1220 | 10273 | 0.0879 | 0.107 | 787 | 48.4
Kingbird | 636 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 23.87 | 9.26 | 893.5 | 139.3 | 1033 | 7111 | 0.0889 | 0.109 | 775 | 48.4
Scoter | 636 | 3.7 | 3.7 | 11.09 | 25.89 | 10.69 | 897.9 | 587.4 | 1485 | 13791 | 0.087 | 0.106 | 800 | 48.4
Gannet | 666.6 | 3.16 | 4.07 | 9.49 | 25.75 | 10.46 | 936.5 | 429.4 | 1366 | 11979 | 0.0835 | 0.102 | 816 | 50.7
Flamingo | 666.6 | 2.82 | 4.23 | 8.47 | 25.4 | 10.2 | 936.5 | 342 | 1279 | 10768 | 0.0839 | 0.102 | 811 | 50.7
Starling | 715.5 | 3.28 | 4.21 | 9.83 | 26.68 | 10.83 | 1005.2 | 460.9 | 1466 | 12858 | 0.0777 | 0.0949 | 853 | 54.4
Stilt | 715.5 | 2.92 | 4.39 | 8.77 | 26.31 | 10.57 | 1005.2 | 367.1 | 1372 | 11558 | 0.0781 | 0.0954 | 848 | 54.4
Drake | 795 | 3.45 | 4.44 | 10.36 | 28.13 | 11.42 | 1116.9 | 512.1 | 1629 | 14287 | 0.07 | 0.0854 | 912 | 60.5
Cukoo | 795 | 3.08 | 4.62 | 9.25 | 27.74 | 11.14 | 1116.9 | 407.9 | 1525 | 12666 | 0.0703 | 0.0859 | 906 | 60.5
Skimmer | 795 | 4.13 | 4.13 | 12.4 | 28.94 | 11.95 | 1122.4 | 734.2 | 1857 | 17106 | 0.0696 | 0.0849 | 922 | 60.5
Tern | 795 | 2.25 | 3.38 | 6.75 | 27.01 | 10.72 | 1119.6 | 217.5 | 1337 | 10015 | 0.071 | 0.088 | 888 | 60.5
Condor | 795 | 3.08 | 3.08 | 9.25 | 27.74 | 11.23 | 1122.4 | 407.9 | 1530 | 12787 | 0.071 | 0.089 | 889 | 60.5
Ruddy | 900 | 2.39 | 3.59 | 7.18 | 28.74 | 11.41 | 1267.5 | 246.3 | 1514 | 11085 | 0.063 | 0.078 | 958 | 68.5
Canary | 900 | 3.28 | 3.28 | 9.84 | 29.51 | 11.95 | 1270.6 | 461.8 | 1732 | 14476 | 0.062 | 0.079 | 959 | 68.5
Rail | 954 | 2.47 | 3.7 | 7.4 | 29.59 | 11.75 | 1343.6 | 261 | 1605 | 11750 | 0.059 | 0.074 | 993 | 72.6
Cardinal | 954 | 3.38 | 3.38 | 10.13 | 30.38 | 12.31 | 1346.8 | 489.5 | 1836 | 15345 | 0.059 | 0.075 | 994 | 72.6
Ortolan | 1033.5 | 2.57 | 3.85 | 7.7 | 30.79 | 12.23 | 1455.5 | 282.8 | 1738 | 12562 | 0.055 | 0.069 | 1042 | 78.6
Curlew | 1033.5 | 3.51 | 3.51 | 10.54 | 31.63 | 12.81 | 1459.1 | 530.3 | 1989 | 16624 | 0.054 | 0.069 | 1044 | 78.6
Bluejay | 1113 | 2.66 | 3.99 | 7.99 | 31.96 | 12.69 | 1567.5 | 304.6 | 1872 | 13528 | 0.051 | 0.064 | 1090 | 84.7
Finch | 1113 | 2.19 | 3.65 | 10.94 | 32.82 | 13.29 | 1571.3 | 559.3 | 2131 | 17718 | 0.05 | 0.065 | 1093 | 84.7
Bunting | 1192.5 | 2.76 | 4.13 | 8.27 | 33.08 | 13.13 | 1679.4 | 326.3 | 2006 | 14495 | 0.047 | 0.06 | 1137 | 90.7
Grackle | 1192.5 | 2.27 | 3.77 | 11.33 | 33.97 | 13.76 | 1683.5 | 599.3 | 2283 | 18984 | 0.047 | 0.06 | 1140 | 90.7
Bittern | 1272 | 2.85 | 4.27 | 8.54 | 34.16 | 13.56 | 1791.4 | 348.1 | 2139 | 15461 | 0.044 | 0.056 | 1183 | 96.8
Pheasant | 1272 | 2.34 | 3.9 | 11.7 | 35.09 | 14.21 | 1795.8 | 639.2 | 2435 | 19776 | 0.044 | 0.057 | 1185 | 96.8
Dipper | 1351.5 | 2.93 | 4.4 | 8.8 | 35.21 | 13.98 | 1903.4 | 369.8 | 2273 | 16427 | 0.042 | 0.053 | 1227 | 102.8
Martin | 1351.5 | 2.41 | 4.02 | 12.06 | 36.17 | 14.65 | 1908 | 679.2 | 2587 | 21012 | 0.042 | 0.054 | 1230 | 102.8
Bobolink | 1431 | 3.02 | 4.53 | 9.06 | 36.24 | 14.39 | 2015.3 | 391.6 | 2407 | 17393 | 0.04 | 0.05 | 1270 | 108.9
Plover | 1431 | 2.48 | 4.13 | 12.41 | 37.22 | 15.07 | 2020.2 | 719.1 | 2739 | 22248 | 0.039 | 0.051 | 1274 | 108.9
Nuthatch | 1510.5 | 3.1 | 4.65 | 9.31 | 37.23 | 14.78 | 2127.3 | 413.3 | 2541 | 18181 | 0.037 | 0.048 | 1312 | 114.9
Parrot | 1510.5 | 2.55 | 4.25 | 12.75 | 38.24 | 15.49 | 2132.5 | 759.1 | 2892 | 23484 | 0.037 | 0.048 | 1316 | 114.9
Lapwing | 1590 | 3.18 | 4.77 | 9.55 | 38.2 | 15.16 | 2239.3 | 435.1 | 2674 | 19138 | 0.036 | 0.046 | 1353 | 121
Falcon | 1590 | 2.62 | 4.36 | 13.08 | 39.23 | 15.89 | 2244.7 | 799 | 3044 | 24720 | 0.035 | 0.046 | 1357 | 121
Chuckar | 1780 | 2.22 | 3.7 | 11.09 | 40.67 | 16.27 | 2458 | 580.2 | 3038 | 23110 | 0.031 | 0.038 | 1508 | 135.4
Bluebird | 2156 | 2.44 | 4.07 | 12.21 | 44.76 | 17.91 | 2977.3 | 702.8 | 3680 | 27355 | 0.026 | 0.031 | 1702 | 164
Kiwi | 2167 | 2.94 | 4.41 | 8.81 | 44.07 | 17.36 | 3005.8 | 374.7 | 3380 | 22599 | 0.026 | 0.032 | 1691 | 164.9
Thrasher | 2312 | 2.07 | 4.43 | 10.34 | 45.78 | 18.24 | 3216.5 | 501.8 | 3718 | 25717 | 0.024 | 0.03 | 1763 | 175.9
Joree | 2515 | 2.16 | 4.62 | 10.78 | 47.75 | 19.03 | 3498.9 | 545.9 | 4045 | 27975 | 0.022 | 0.027 | 1860 | 191.4

## ACAR
Código | Calibre | Diámetro (mm) |  | RMG | Peso Aproximado (kg/km) |  |  | Carga de Rotura | Resistencia Eléctrica (Ω/km) |  | Capacidad de corriente
|  | Al | Total | mm | Al | Acero | Total | kg-f | DC a 20°C(1) | AC a 75°C | In A | CC kA
Codigo | Calibre | Diam_Al | Diam_Tot | RMG | Peso_Al | Peso_Acero | Peso_Tot | Carga_rot | R_dc_20 | R_ac_75 | In | CC
250-12/7 | 250 | 2.91 | 14.57 | 6.77 | 220.7 | 128.1 | 349 | 2813 | 0.239 | 0.29 | 417 | 14.7
300-12/7 | 300 | 3.19 | 15.96 | 7.42 | 264.9 | 153.7 | 419 | 3344 | 0.199 | 0.242 | 468 | 17.6
350-12/7 | 350 | 3.45 | 17.24 | 8.02 | 309 | 179.3 | 488 | 3817 | 0.171 | 0.207 | 515 | 20.5
400-12/7 | 400 | 3.69 | 18.43 | 8.57 | 353.2 | 204.9 | 558 | 4319 | 0.15 | 0.181 | 560 | 23.5
450-12/7 | 450 | 3.91 | 19.54 | 9.09 | 397.3 | 230.5 | 628 | 4811 | 0.133 | 0.161 | 604 | 26.4
500-12/7 | 500 | 4.12 | 20.6 | 9.58 | 441.5 | 256.1 | 698 | 5345 | 0.12 | 0.145 | 645 | 29.3
500-18/19 | 500 | 2.95 | 20.67 | 9.4 | 340.1 | 357 | 697 | 6000 | 0.122 | 0.148 | 640 | 29.3
500-24/13 | 500 | 2.95 | 20.67 | 9.4 | 453.4 | 244.2 | 698 | 5394 | 0.119 | 0.145 | 646 | 29.3
500-30/7 | 500 | 2.95 | 20.67 | 9.4 | 566.8 | 131.5 | 698 | 4900 | 0.117 | 0.142 | 653 | 29.3
550-12/7 | 550 | 4.32 | 21.61 | 10.05 | 485.6 | 281.7 | 767 | 5880 | 0.109 | 0.132 | 685 | 32.2
550-18/20 | 550 | 3.1 | 21.68 | 9.86 | 374.1 | 392.7 | 767 | 6555 | 0.111 | 0.134 | 679 | 32.2
550-24/14 | 550 | 3.1 | 21.68 | 9.86 | 498.8 | 268.7 | 767 | 5874 | 0.109 | 0.132 | 686 | 32.2
550-30/7 | 550 | 3.1 | 21.68 | 9.86 | 623.5 | 144.7 | 768 | 5316 | 0.106 | 0.129 | 693 | 32.2
600-12/7 | 600 | 4.51 | 22.57 | 10.49 | 529.8 | 307.3 | 837 | 6414 | 0.1 | 0.121 | 724 | 35.2
600-18/21 | 600 | 3.23 | 22.64 | 10.3 | 408.1 | 428.4 | 836 | 7151 | 0.102 | 0.123 | 718 | 35.2
600-24/15 | 600 | 3.23 | 22.64 | 10.3 | 544.1 | 293.1 | 837 | 6408 | 0.0995 | 0.121 | 725 | 35.2
600-30/7 | 600 | 3.23 | 22.64 | 10.3 | 680.1 | 157.8 | 838 | 5800 | 0.0971 | 0.118 | 732 | 35.2
650-18/22 | 650 | 3.37 | 23.57 | 10.72 | 442.1 | 464.1 | 906 | 7536 | 0.0941 | 0.114 | 755 | 38.1
650-24/16 | 650 | 3.37 | 23.57 | 10.72 | 736.8 | 171 | 908 | 6203 | 0.0897 | 0.109 | 770 | 38.1
650-30/7 | 650 | 3.37 | 23.57 | 10.72 | 736.8 | 171 | 908 | 6203 | 0.0897 | 0.109 | 770 | 38.1
700-18/23 | 700 | 3.49 | 24.46 | 11.13 | 476.1 | 499.8 | 976 | 8116 | 0.0874 | 0.105 | 791 | 41
700-24/17 | 700 | 3.49 | 24.46 | 11.13 | 634.8 | 341.9 | 977 | 7322 | 0.0853 | 0.103 | 799 | 41
700-30/7 | 700 | 3.49 | 24.46 | 11.13 | 793.5 | 184.1 | 978 | 6680 | 0.0833 | 0.101 | 807 | 41
750-18/24 | 750 | 3.62 | 25.31 | 11.52 | 510.1 | 535.5 | 1046 | 8633 | 0.0816 | 0.0985 | 826 | 44
750-24/18 | 750 | 3.62 | 25.31 | 11.52 | 680.1 | 366.4 | 1046 | 7764 | 0.0796 | 0.0965 | 835 | 44
750-30/7 | 750 | 3.62 | 25.31 | 11.52 | 850.2 | 197.3 | 1047 | 7057 | 0.0777 | 0.0946 | 843 | 44
800-18/25 | 800 | 3.73 | 26.14 | 11.9 | 544.1 | 571.2 | 1115 | 9209 | 0.0765 | 0.0923 | 861 | 46.9
800-24/19 | 800 | 3.73 | 26.14 | 11.9 | 725.5 | 390.8 | 1116 | 8282 | 0.0746 | 0.0904 | 870 | 46.9
800-30/7 | 800 | 3.73 | 26.14 | 11.9 | 906.8 | 210.4 | 1117 | 7527 | 0.0728 | 0.0886 | 878 | 46.9
850-18/26 | 850 | 3.85 | 26.95 | 12.26 | 578.1 | 606.8 | 1185 | 9714 | 0.072 | 0.0869 | 894 | 49.8
850-24/20 | 850 | 3.85 | 26.95 | 12.26 | 770.8 | 415.2 | 1186 | 8708 | 0.0702 | 0.0851 | 903 | 49.8
850-30/7 | 850 | 3.85 | 26.95 | 12.26 | 963.5 | 223.6 | 1187 | 7883 | 0.0686 | 0.0834 | 913 | 49.8
900-18/27 | 900 | 3.96 | 27.73 | 12.62 | 612.1 | 642.5 | 1255 | 10285 | 0.068 | 0.082 | 927 | 52.8
900-24/21 | 900 | 3.96 | 27.73 | 12.62 | 816.2 | 439.6 | 1256 | 9220 | 0.0663 | 0.0804 | 937 | 52.8
900-30/7 | 900 | 3.96 | 27.73 | 12.62 | 1020 | 236.7 | 1257 | 8347 | 0.0648 | 0.0788 | 946 | 52.8
950-18/28 | 950 | 4.07 | 28.49 | 12.96 | 646.1 | 678.2 | 1324 | 10857 | 0.0644 | 0.0777 | 959 | 55.7
950-24/22 | 950 | 4.07 | 28.49 | 12.96 | 861.5 | 464.1 | 1326 | 9733 | 0.0628 | 0.0762 | 969 | 55.7
950-30/7 | 950 | 4.07 | 28.49 | 12.96 | 1076.9 | 249.9 | 1327 | 8811 | 0.0613 | 0.0746 | 979 | 55.7
1000-18/29 | 1000 | 4.18 | 29.23 | 13.3 | 680.1 | 713.9 | 1394 | 11428 | 0.0612 | 0.0738 | 991 | 58.6
1000-24/23 | 1000 | 4.18 | 29.23 | 13.3 | 906.8 | 488.5 | 1395 | 10245 | 0.0597 | 0.0724 | 1001 | 58.6
1000-30/7 | 1000 | 4.18 | 29.23 | 13.3 | 1134 | 263 | 1397 | 9275 | 0.0583 | 0.0709 | 1011 | 58.6
1050-18/30 | 1050 | 4.28 | 29.95 | 13.63 | 714.1 | 749.6 | 1464 | 11999 | 0.0583 | 0.0703 | 1022 | 61.6
1050-24/24 | 1050 | 4.28 | 29.95 | 13.63 | 952.2 | 512.9 | 1465 | 10757 | 0.0568 | 0.0689 | 1032 | 61.6
1050-30/7 | 1050 | 4.28 | 29.95 | 13.63 | 1190.2 | 276.2 | 1466 | 9738 | 0.0555 | 0.0675 | 1043 | 61.6
1100-24/25 | 1100 | 4.38 | 30.66 | 13.95 | 997.5 | 537.3 | 1535 | 11269 | 0.0543 | 0.0658 | 1063 | 64.5
1100-18/31 | 1100 | 4.38 | 30.66 | 13.95 | 748.1 | 785.3 | 1533 | 12571 | 0.0556 | 0.0671 | 1052 | 64.5
1100-30/7 | 1100 | 4.38 | 30.66 | 13.95 | 1247 | 289.3 | 1536 | 10202 | 0.053 | 0.0645 | 1074 | 64.5
1200-24/26 | 1200 | 4.57 | 32.02 | 14.57 | 1088.2 | 586.2 | 1674 | 12294 | 0.0497 | 0.0603 | 1123 | 70.4
1200-30/7 | 1200 | 4.57 | 32.02 | 14.57 | 1360 | 315.6 | 1676 | 11130 | 0.0486 | 0.0591 | 1135 | 70.4
1200-18/32 | 1200 | 4.57 | 32.02 | 14.57 | 816.2 | 856.7 | 1673 | 13714 | 0.051 | 0.0615 | 1112 | 70.4